## Slide 1: সকলকে স্বাগত
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 2: জব নং- ৯
জবের নাম
সর্বমোট কুলিং লোড পর্যবেক্ষণ করণ
Study the total cooling load
তারিখঃ 23-06-2021 বুধবার সকাল - ০৯ টা
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 3
ব্যবহারিক অংশ
PRACTICAL-9
23-06-2021
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 4: wkÿK cwiwPwZ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর(টেক্) আর এসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 5: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling And Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব
9

## Slide 6
১। মোট কুলিং লোড সম্পর্কে ধারণা অর্জণ
২। একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ভবনের বিভিন্ন
লোড এবং লোডের ভিন্নতা চিহ্নিতকরণ সমূহ।
৩। প্লান্টের সর্বমোট কুলিং লোড নির্ণয়পূর্বক প্লান্টের
ক্ষমতা নির্ণয় করণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9
এই সেসন শেষে আমরা যা শিখবো

## Slide 7: জব নং- ৯
জবের নাম
সর্বমোট কুলিং লোড পর্যবেক্ষণকরণ
Study the total cooling load
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 8: 9. Study the total cooling load
9.1 Survey a commercial
building to be air conditioned
9.2 Calculate the following factor
Transmission load, People load,
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 9
Solar heat load, Ventilation load,
Infiltration load, miscellaneous
load, Equipment load &
Equipment capacity.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 10: নমূনা
জব নং- | তারিখঃ খ্রিঃ
জবের নামঃ | ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 11: 9
জব নং- ৯
তারিখঃ ২৩- ০৬- ২০২১ খ্রিঃ
সর্বমোট কুলিং লোড পর্যবেক্ষণকরণ
Study the total cooling load
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 12: 9
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
জব নং- ৯ | তারিখঃ ২৩- ০৬- ২০২১ খ্রিঃ
জবের নামঃ | সর্বমোট কুলিং লোড পর্যবেক্ষণকরণ Study the total cooling load
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 13: জব শীট
১। জবের উদ্দেশ্য (Objectives):
২। কার্যপ্রণালী (Working procedure):
৩। সমস্যাবলি ও সমাধান (Problem & Solving ):
৪। সতর্কতা (Precautions):
৫। মন্তব্য (Remarks):
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 14: উদ্দেশ্য (Objectives):
১। একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
বাণিজ্যিক ভবনের বিভিন্ন লোড
এবং লোডের ভিন্নতা চিহ্নিতকরণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 15
২। একটি প্লান্টের সর্বমোট
কুলিংলোড নির্ণয়পূর্বক
প্লান্টের ক্ষমতা নির্ণয় করণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 16: কার্যপ্রণালী (Working procedure)
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থানের কুলিং
লোডের হিসাব-নিকাশ সহজসাধ্য
করার জন্য সমগ্র কুলিং লোডকে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 17
তাপের উৎস অনুযায়ী কতগুলো
স্বতন্ত্র লোডে বিভক্ত করা হয়েছে
নিম্নে কুলিং লোড নির্ণয়ের
পদ্ধতি/প্রসিডিউর বর্ণনা করা হলো-
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 18
(i) ওয়াল গেইন লোড বা কাঠামোর
মাধ্যমে সঞ্চালিত তাপঃ
Q = A.U.TD
এখানে,
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 19
Q = পরিবাহিত তাপের পরিমাণ (Watt)
A = কাঠামো বা দেওয়ালের ক্ষেত্রফল (m2)
U = তাপ পরিবহণের সার্বিক গুণাঙ্ক(W/m2k)
TD = ভিতর এবংবাইরের তাপমাত্রার ব্যবধান (k)
(ii) প্রডাক্ট লোডঃ প্রডাক্ট লোড নির্ণয়ে
সাধারণত দুটি তাপ বিবেচনা করা হয়
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 20
(ক) অনুমেয় তাপ (Sensible heat)
(খ) সুপ্ত তাপ (Latent heat)
(K) Aby‡gq Zvc t
Q = M.S.TD
GLv‡b,
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 21
Q = মোট অনুমেয় তাপ
M = প্রডাক্টের ভর
S = প্রডাক্টের আপেক্ষিক তাপ
TD = তাপমাত্রার ব্যবধান
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 22
(L) myßZvc t
Q = M.L
GLv‡b,
Q = †gvU myßZvc
M = প্রডাক্টের ভর
L = প্রডাক্টের সুপ্ততাপ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 23
(iii) পিপলস্ লোড =
অথবা
মানুষের শরীর হতে নির্গত তাপ,
Q =
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 24
(iv) বাতাস পরিবর্তনজনিত লোড,
Q = ইনফিলট্রেশন রেট (L/S)
বাতাসের জন্য বর্ধিত তাপের পরিমাণ (kJ/L)
(v) সম্পূরক বা বিবিধ লোডঃ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 25
বৈদ্যুতিক বাতি হতে নির্গত তাপ,
Q =
বৈদ্যুতিক মোটর হতে নির্গত তাপ,
Q =
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 26
মোট কুলিং লোডঃ প্রতিটি স্বতন্ত্র
লোডকে একত্রে যোগ করে মোট
কুলিং লোড নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ
QT = Q1 + Q2 + Q3 + ----------
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 27
সেফটি ফ্যাক্টরঃ প্লান্টের আপদকালীন
সময়ের জন্য মোট কলিং লোডের সাথে
৫% থেকে ১০% অতিরিক্ত লোড যোগ
করা হয়, যা সেফটি ফ্যাক্টর বা
নিরাপত্তা গুণাঙ্ক নামে পরিচিত
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 28
সর্বমোট কুলিং লোড =
মোট কুলিং লোড (QT ) + ( মোট কুলিং লোড ১০%)
\প্লান্টের ক্যাপাসিটি বা
হিমায়ন যন্ত্রের ক্ষমতাঃ
=
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 29
[ we:`ª: hw` wngvqb h‡š¿i ¶gZv Ub Ae †iwd«Rv‡ik‡b
wbY©q Ki‡Z nq †m‡¶‡Î 1 Ton = 3.517 ]
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 30
৩। সমস্যাবলি ও সমাধান
(Problem & Solving)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 31: উদাহরণ -১ (হিমায়ন যন্ত্রের ক্ষমতা)
সমস্যাঃ 7.5m 3.5 আকারের একটি
হিমাগারের দেয়াল ও ছাদ 100 mm গ্লাস ফাইবার
দিয়ে আবৃত। সকল দেয়ালের বেধ 200 mm
হিমাগারের বাইরের তাপমাত্রা 30। প্রতিদিন
3,000 Kg মিশ্রিত শাকসবজি 25 হতে 3
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 32
তাপমাত্রা শীতল করা হয়। ‍হিমায়ন যন্ত্রটি দৈনিক
18 ঘন্টা চললে তার ক্ষমতা KW- এ বের কর।
প্রয়োজনীয় তথ্যাদিঃ
দেয়াল ও ছাদের U ফ্যাক্টরের মান = 0.31 W/m2K
সবজির আপেক্ষিক তাপ = 3.77 Kj/Kg-K
শ্বাস প্রশ্বাস জনিত তাপ = 0.097 Kj/Kg
ইনফিলট্রেশন রেট = 8.13 L/S.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 33: সমাধানঃ
দেওয়া আছে,
১। শাকসবজি = 3,000 Kg
৩। = 18 ঘন্টা
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 34
৪। সবজির আপেক্ষিক তাপ = 3.77 Kj/KgK
৫। শ্বাস প্রশ্বাস জনিত তাপ = 0.097 Kj/Kg
৬। ইনফিলট্রেশন রেট = 8.13 L/S.
৭। এয়ার চেঞ্জ ফ্যাক্টর = 0.0536 Kj/L
৮। তাপমাত্রার পার্থক্য TD = (30 - 3 )
= 27
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 35
আমরা জানি,
১। হিমাগারের ক্ষেত্রফল,
A = {2 ( 7.5 + 5.5) + 2 ( 7.5 5.5) }
= 173 .5 m2
Heat transmission Q1 = A.U.Td
Q1 = 173 0.31 (30- 3) Kw
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 36
Q1 = 1.45 Kw ……….. (1)
Product load, Q2 =
Q2 = Kw
Q2 = 2.879 Kw ……….. (2)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 37
শ্বাস -প্রশ্বাস জনিত তাপ/লোড
Q3 =
Q3 = [ মান বসিয়ে ]
Q3 = 0.0034 Kw …….. (3)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 38
বাতাস পরিবর্তন জনিত তাপ
Air change rate
Q4 = ইনফিলট্রেশন রেট এয়ার চেঞ্জ ফ্যাক্টর
Q4 = (8.13 0.0536) = 0.436
Q4 = 0.436 K.Watt. …….. (4)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 39
সুতরাং সর্বমোট লোড/তাপের পরিমাণ
QT = Q1+ Q2+ Q3+ Q4
= (1.45 + 2.879 + 0.0034 +0.436)
= 4.768 Kw
সর্বমোট লোড/তাপের পরিমাণ = 4.768 Kw
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 40
সেফটি ফ্যাক্টর (Safety factor)
S.F = 4.768 10%
= 0.6768 Kw
সর্বমোট লোড = (4.768 + 0.6768)
= 5.245 Kw
সর্বমোট লোড = 5.245 কিলোওয়াট
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 41
কম্প্রেসরের ক্ষমতা (compressor power)
C.P =
=
= 6.99 Kw
কম্প্রেসরের ক্ষমতা = 6.99 Kw উত্তর
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 42: সাবধানতা (Precaution)
১। Kzwjs †jvW wbY©‡q mZK© _vK‡Z
n‡e, †hb †Kv‡bv †jvW ev` ev
†jvW wbY©‡q †Kv‡bv fyj bv nq|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 43
২। বিভিন্ন প্রকার লোডগুলো
সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে
৩। প্রয়োজনে শিক্ষকের পরামর্শ নিতে হবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 44: মন্তব্য (Remarks)
এই ব্যবহারিক কাজ সম্পন্ন করলে
একজন শিক্ষার্থী যে- কোনো ধরণের
বাণিজ্যিক ভবনের ক্যাপাসিটি
নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- সমাপ্ত -
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 45: পরবর্তী জব নং- ১০
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টের
ইকুইপমেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণকরণ।
(Study the selection of equipment of a
refrigeration and air conditioning plant)
তারিখঃ 24-06-2021 বৃহ:বার সকাল - ০৯ টা
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 46: THANKS!
Any questions?
You can find me at atiqullahrac@gmail.com
YOUTUBE: a.m.atiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 47
এই ক্লাসটি পূনরায় দেখতে ভিজিট করো
ইউটিউব লিঙ্ক a.m.atiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 48
ধন্যবাদ
সকলকে
Thank you
For
All
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 49
ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 50: ধন্যবাদ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9

## Slide 51: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
9