## Slide 1
ব্যবহারিক অংশ
PRACTICAL
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 2: ব্যবহারিক ক্লাশ-২,৩ Job No-2&3
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 3
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজির সকল
শিক্ষকগণকে-
স্বাগত
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 4
জব নং-০৩
ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Study the Transmission/ Wall Gain Load
জব নং ০২
বাইরের বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগ কাঠামোর ভিতর দিয়ে তাপ বিনিময়ের কো-ইফিসিয়েন্ট পর্যবেক্ষণ করণ।
Study the co-efficient of Heat Transfer (U factor) for the Structure with Different Wind Velocity of Outside.
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 5: উপস্থাপনায়
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্)আরএসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
ইউটিউব লিঙ্ক: a.m.atiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।

## Slide 6: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 7: সেশন শেষে আমরা যা শিখব
১। বাইরের বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগ
কাঠামোর ভিতর দিয়ে তাপ বিনিময়ের
কো-ইফিসিয়েন্ট (u ফ্যাক্টর) পর্যবেক্ষণকরণ
২। চার্ট থেকে মান বের করণ প্রণালী সম্পর্কে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 8: ক্লাশ শেষে আমরা যা শিখব
১। ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড সম্পর্কে ধারণা
২। Q- এর মান বের করণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা
৩। TD - এর মান বেরকরণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা
৪। U ফ্যাক্টর এর বিভিন্ন মান বেরকরণ প্রণালী সমূহ।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 9: 2. Study the co-efficient of heat transfer (U factor) for the structure with different wind velocity of outside. বাইরের বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগ কাঠামোর ভিতর দিয়ে তাপ বিনিময়ে র কো-ইফিসিয়েন্ট পর্যবেক্ষণকরণ
2.1 Find the U factor of
a) Brick wall without plaster.
b) Brick wall with plaster on one side.
c) Brick wall with plaster on both side
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 10
2.2 Find out U value from the
Chart of hollow tiles, Cylind-
rical blocks, concrete blocks,
etc, of different insulation
thickness and K factors
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 11
2.3 Find out the U factors
from the Chart of Common
Cold Storage Walls, Roofs
and Floors at Different
insulation Thickness and K
factors
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 12
2.4 Solve Problems on
Relating U factors for
Common Wall of Com-
mercial Building and
Cold Storage.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 13: 2
জবের উদ্দেশ্য:
(১)
(২)
কার্যপ্রণালী:
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
জব নং- ২ | তারিখ: ------ --------- খ্রি:
জবের নাম: | 2. Study the co-efficient of heat transfer (U factor) for the structure with different wind velocity of outside. বাইরের বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগ কাঠামোর ভিতর দিয়ে তাপ বিনিময়ে র কো-ইফিসিয়েন্ট (u ফ্যাক্টর) পর্যবেক্ষণ করণ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 14
কার্যপ্রণালী:
সারণী- ২.১ :
সারণী- ২.২:
সারণী- ২.৩:
সমস্যাবলী:
সমাধান:
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 15
সতর্কতা: (Pecautions)
(১)
(২)
(৩)
মন্তব্য:(Remarks)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 16: জবের উদ্দেশ্য (Objective)
(i) বিভিন্ন পদার্থের মাধ্যমে তাপ সঞ্চালনের সার্বিক গুণাঙ্ক সম্পর্কে জানা
(ii) সাধারণ হিমাগার, আবাসিক ও বাণিজ্যিক শীতাতপ
নিয়ন্ত্রিত স্থানের দেওয়ালের ইনসুলেশন ও বাতাসের
বিভিন্ন গতিবেগে তাপের প্রবাহ সম্পর্কে জানতে পারবে
(iii) U- ফ্যাক্টর জনিত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 17: Kvh©cÖYvwj/Kv‡Ri aviv (Working procedure)
Zvc cwievwnZv¼ ev 'C' ফ্যাক্টর mgmË¡ I AmgmË¡
Dfq ai‡bi c`v‡_©i †¶‡ÎB cvIqv hvq Ges
Gi gv‡bi GKK IqvU/eM©wgUvi †Kjwfb
W/m2 K Øviv cÖKvk Kiv nq| Z‡e G gvb
c`v‡_©i wbw`©ó †Kv‡bv পূরূত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 18
কোনো দেয়ালের এক পার্শ্বের বাতাস থেকে অন্য
পার্শ্বের বাতাসে উক্ত দেয়ালের মাধ্যমে তাপ
সঞ্চালনের সর্বাধিক তাপীয় রোধ নিরূপণ করার
জন্য দেয়ালের উভয় পার্শ্বের বাতাসের রোধ
বিবেচনা করা হয়। যখন কোনো একটি দেয়াল
ভিন্ন উপকরণের অনেকগুলো স্তর দ্বারা নির্মিত হয়,
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 19
তখন ঐ দেয়ালের সার্বিক তাপীয় রোধের পরিমাণ
স্বতন্ত্রভাবে নিরূপিত দেয়ালটির প্রত্যকেটি
উপকরণের রোধের এবং বাতাসের পাতলা
আবরণের রোধের সমষ্টির সমান হবে। অর্থাৎ −
U = W/m2K
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 20
mviwY-2.1 :
Surface Heat Transfer Coemcient f, W/m2K
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 21
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 22
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 23: সমস্যাবলী/ উদাহরণ
200 mm পুরূ একটি স্যান্ড এগ্রিগেট বিল্ডিং ব্লক
দ্বারা নির্মিত 75 mm পুরূ পলিইউরেথেনের সাহায্যে
ইন্সুলেটেড এবং 13 mm সিমেন্ট প্লাস্টার দ্বারা আবৃত
করা, একটি দেয়ালের U ফ্যাক্টরের মান নির্ণয় করুন।
বাইরের বাতাসের গতিবেগ 12 Km/hr ধরে নিতে হবে
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 24
বাইরের বাতাসের বেগ 12 Km/hr ধরে
দেয়ালের ভিতরের পার্শ্বের কনভেকশন কো-ইফিশিয়েন্ট,
fi = 9.37 W/m2K দেয়ালের বাইরের পার্শ্বের
কনভেকশন কো-ইফিশিয়েন্ট, f0 = 22.70W/m2K
দেওয়া আছে,
সারণি ১.১ থেকে পলিইউরেথেন- এর, K1 = 0.025 W/mK
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 25
সিমেন্ট প্লাস্টারের K2 = 0.72 W/mK
200 mm স্যান্ড এগ্রিগেট বিল্ডিং ব্লকের
C = 5.11 W/m2K পুরূত্ব ,
cwjBD‡i‡_b Gi X1 = 75 mm = 0.075 m
wm‡g›U প্লাস্টারের X2 = 13 mm = 0.013 m
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 26
আমরা জানি,
U = W/m2K
U = W/m2K
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 27
U = 0.297 W/m2K (উত্তর)
সতর্কতা (Pecautions):
1| PvU© †_‡K gvb †bIqvi mgq mZK©Zvi mv‡_ wb‡Z n‡e
2| g‡bv‡hv‡Mi mv‡_ KvR¸‡jv Ki‡Z n‡e
3| †kªwY wk¶‡Ki civgk© ev mnvqZv wb‡Z n‡e
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 28: সমস্যাবলী/সমাধান
পাঠ্যবই/রেফারেন্স বইয়ের প্রথম
অধ্যায়ের ইউ-ফ্যাক্টর সম্বলিত সকল
সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।

## Slide 29: মন্তব্য (Remarks):
বিভিন্ন মাধ্যম বা ইন্সুলেশনের u-
ফ্যাক্টরের মান জানা, বিভিন্ন
আবাসিক, বাণিজ্যিক ভবন এবং
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 30
হিমাগারের u ফ্যাক্টর জনিত সমস্যা
সমাধান ও ব্যবহারিক জ্ঞান জানতে
বা অর্জন করতে পারবে।
-সমাপ্ত-
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 31: THANKS!
Any questions?
You can find me at atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 32
ধন্যবাদ
সকলকে
Thank you
For
All
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 33: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 34
ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 35: জব নং-০৩
জবের নাম
ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Study the transmission/ wall gain load
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 36
ব্যবহারিক অংশ
PRACTICAL
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 37
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজির সকল
শিক্ষকগণকে-
স্বাগত
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 38
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজির ব্যবহারিক ক্লাশে স্বাগত
https://www.youtube.com/c/AMAtiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 39: উপস্থাপনায়
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
ইউটিউব লিঙ্ক: a.m.atiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 40: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 41: ক্লাশ শেষে আমরা যা শিখব
১। ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড সম্পর্কে ধারণা
২। Q- এর মান বের করণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা
৩। TD - এর মান বেরকরণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা
৪। U ফ্যাক্টর এর বিভিন্ন মান বেরকরণ প্রণালী সমূহ।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 42: জব নং-০৩
জবের নাম
3. Study the Transmission/
Wall Gain Load.
ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 43: 3. Study the transmission/wall gain load ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
3.1 Draw Layout of Your Institute Library /
Refrigeration Workshop/ Auditorium
3.2 Calculate U factor for the above
Library/ Refrigeration Workshop/ Auditorium
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 44
3.3 Solve Problems
related to transmission
load/ wall gain load
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 45
১। জবের উদ্দেশ্য (Objectives):-
২। কার্যপ্রণালী (Working Procedure):-
৩। সমস্যাবলি ও সমাধান (Problem & Solving ):-
৪। সতর্কতা (Precautions):-
৫। মন্তব্য (Remarks):-
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
জব নং- ৩ | তারিখ: ------------- খ্রি:
জবের নাম: | 3. Study the transmission/wall gain load ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 46: ১। উদ্দেশ্য (Objectives):
১। প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি,রেফ্রিজারেশন
ওয়ার্কশপ, অডিটোরিয়ামের প্রতিচ্ছবি
অঙ্কনকরণ সম্পর্কে অবগত হওয়া
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 47
২। লাইব্রেরি, রেফ্রিজারেশন
ওয়ার্কশপ, অডিটোরিয়াম এর
‘ইউ’ ফ্যাক্টর সমাধানকরণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 48
৩। ট্রান্সমিশন লোড বা
ওয়ালগেইন লোড সংক্রান্ত
সমস্যাবলি সমাধান করণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 49: ২। কার্যপ্রণালি (Working Procedure)
হিমায়িত স্থানের দেয়াল, ছাদ এবং মেঝের দুই
পার্শ্বের তাপমাত্রার পার্থক্যকের কারণে পরিবহন
প্রক্রিয়ায় বাহিরের দিক হতে তাপ ভিতরের দিকে
প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয়। তাপ প্রবাহের এই
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 50
হারকেই ওয়ালগেইন লোড বা ওয়াল
লিকেজ লোড বলা হয়। বাস্তবে
কোনো নিয়ন্ত্রিত স্থানের দেওয়াল, ছাদ
এবং মেঝেকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরতি
(Insulation) করা সম্ভব নয়
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 51
কাঠামোর মাধ্যমে সঞ্চালিত তাপের পরিমাণ নির্ণয়
করতে সাধারণত তাপ পরিবাহিত দেওয়াল, ছাদ ও
মেঝের ক্ষেত্রফল (A) দেয়ালের তাপ পরিবহনের
সার্বিক গুণাঙ্ক (U), দেওয়ালের দুই পার্শ্বের তলের
তাপমাত্রার র্পাথক্য (TD) এবং দেওয়ালের পুরূত্ব
ইত্যাদির মান জানার প্রয়োজন হয়।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 52
দেওয়াল, ছাদ ও মেঝের দুই পার্শ্বের তলের
তাপমাত্রার র্পাথক্যরে জন্য দেওয়াল, ছাদ ও
মেঝে বা কাঠামোর যে কোনো অংশ দিয়ে যে
পরিমাণ তাপ সঞ্চালিত হয়, তা নিম্ন বর্ণিত
সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ-
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 53
Q = A U TD
এখানে,
Q = কাঠামোর মাধ্যমে সঞ্চালিত তাপের পরিমাণ (Watt)
A = কাঠামো বা দেয়ালের তলের ক্ষেত্রফল (m2)
U = তাপ পরিবহনের সার্বিক গুণাঙ্ক (W/m2K)
TD = দেওয়াল, ছাদ ও মেঝের দুই পার্শ্বের তলের
তাপমাত্রার পার্থক্য (K)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 54: ৩। সমস্যাবলি-১ (Problem-1):
3m 6m একটি দেয়ালের ভিতরের তাপমাত্রা
4°C এবং বাইরের তাপমাত্রা 35°C| দেয়ালের
U = 0.37 W/m2K হলে, উক্ত দেয়ালের
মাধ্যমে সঞ্চালিত তাপের পরিমাণ নির্ণয় করুন।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 55: ৩। সgvavb(Soluation)
দেওয়া আছে,
দেওয়ালের ক্ষেত্রফল, A = (3m 6m) = 18m2
তাপ সঞ্চালনের সার্বিক গুণাঙ্ক, U = 0.37 W/m2K
দেয়ালের বাইরের তলের তাপমাত্রা, T0 = 35°C
= (35 + 273) = 307°K.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 56
দেয়ালের ভিতরের তলের তাপমাত্রা, Ti = 4°C
= (4 + 273) = 277°K
অতএব, দেওয়ালের দুই পার্শ্বের তলের তাপমাত্রার
পার্থক্য, TD = T0 - Ti
= (307 - 277)°K
TD = 31°K
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 57
A_ev,
TD = (35°C - 4°C)°C
TD = 31°C = 31°K
DT°K = DT°C
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 58: কাঠামোর মাধ্যমে সঞ্চালিত তাপের পরিমাণ,
Q = A U TD [মান বসিয়ে]
= (18 0.37 31)
= 206.46 Watt
= 0.206 KW (উত্তর)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 59: সমস্যাবলি-২ (Problem-2):
একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তাপমাত্রা 25 এবং
বাইরের তাপমাত্রা 36 হলে নিম্নে বর্ণিত উপাদানের
তৈরী 5m 3m একটি দেওয়ালের দুই তলের
মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ওয়ার্ট এককে তাপ
পরিবহণের পরিমান নির্ণয় করুন।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 60: প্রয়োজনীয় তথ্যাদি হলো-
12 cm ইটের দেওয়ালের বাইরের দিকে 1.25
cm সিমেন্ট প্লাস্টার, 2.54 cm অচল বাতাস,
আবার 12 cm ইটের দেওয়ালের ভিতরের দিকে
1.25 cm সিমেন্ট প্লাস্টার এবং 2.50 cm
কাঠের তক্তা দ্বারা ভিতরের দিকে আবৃত করা আছে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 61: সgvavb(Soluation)
আমরা জানি,
U = W/m2K
[মান বসিয়ে]
U = W/m2K
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 62
U = = 1.23 W/m2K
আবার, আমরা জানি-
Q = A U TD [মান বসিয়ে]
= 5 3 1.23 (36 - 25) Watt
= 202.95 Watt = 0.2029 Kw
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 63: ৪। সতর্কতা (Precautions)
(i) মনোযোগের সাথে সমস্যাগুলো সমাধান
করতে হবে।
(ii) প্রয়োজনে শ্রেণীশিক্ষকের/ইন্সট্রাক্টরের
পরামর্শ বা সহায়তা নিতে হবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 64: ৫। মন্তব্য (Remarks)
ওয়াল গেইন লোড সম্পর্কিত সমস্যাগুলো
সঠিকভাবে সমাধান করতে পারলে কুলিং
লোড সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে
- সমাপ্ত -
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 65: THANKS!
Any questions?
You can find me at atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।

## Slide 66
এই ক্লাসটি পূনরায় দেখতে ভিজিট করুন https://www.youtube.com/c/AMAtiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 67
ধন্যবাদ
সকলকে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
Thank You
For
ALL
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।

## Slide 68
ধন্যবাদ
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 69: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।

## Slide 70: জব নং-০২
তারিখঃ 08-11-202
সোমবার
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 71: ধন্যবাদ

## Slide 72
ধন্যবাদ

## Slide 73: wkÿK cwiwPwZ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর(টেক্) আর এসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও শি/এ ঢাকা-১২০৮।