## Slide 1: জব নং- ৫
জবের নাম
হিমাগার, ফিস ফ্রিজিং প্লান্ট,মাংস সংরক্ষণাগারের
প্রোডাক্ট লোড নিরূপণ করণ।
(Study the product load of a cold storage, fish freezing plant, or meet storage)
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
5
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 2: 5
ব্যবহারিক অংশ-৫
PRACTICAL-5
14-06-2021
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 3: wkÿK cwiwPwZ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর(টেক্) আর এসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
5
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 4: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling And Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব
5
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 5
১। হিমাগার, ফিস ফ্রিজিং প্লান্ট,
মাংস সংরক্ষণাগারের প্রোডাক্ট
লোড নিরূপণ সম্পর্কে ধারণা
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
5
সেশন শেষে আমরা যা শিখবো

## Slide 6: জব নং- ৫
হিমাগার, ফিস ফ্রিজিং প্লান্ট, মাংস
সংরক্ষণাগারের প্রোডাক্ট লোড নিরূপণ
(Study the product load of a cold storage,
fish freezing plant, or meet storage)
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 7: 5. Study the product load of a cold storage/ Fish freezing plant/ Meat storage
S.O:5.1 Calculate the product
load of a cold storage
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 8
5.2 Calculate the product
load of a Fish freezing plant
5.3 Calculate the product
load of meat storage
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 9: নমূনা
জব নং- | তারিখঃ খ্রিঃ
জবের নামঃ | 
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 10
জব নং- ৫
তারিখঃ ১৪- ০৬- ২০২১ খ্রিঃ
জবের নামঃ হিমাগার, ফিস ফ্রিজিং প্লান্ট, মাংস
সংরক্ষণাগারের প্রোডাক্ট লোড নিরূপণ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 11: 5
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
জব নং- ৫ | তারিখঃ ১৪- ০৬- ২০২১ খ্রিঃ
জবের নামঃ | হিমাগার, ফিস ফ্রিজিং প্লান্ট, মাংস সংরক্ষণাগারের প্রোডাক্ট লোড নিরূপণ (Study the product load of a cold storage, fish freezing plant, or meet storage)
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 12: জব শীট
১। জবের উদ্দেশ্য (Objectives):
২। কার্যপ্রণালী (Working procedure):
৩। সমস্যাবলি ও সমাধান (Problem & Solving ):
৪। সতর্কতা (Precautions):
৫। মন্তব্য (Remarks):
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 13: উদ্দেশ্য (Objectives):
১। একটি হিমাগারে রক্ষিত
বস্তু সামগ্রী থেকে অর্জিত
তাপ সম্পর্কে ধারণা লাভ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 14
২। ফিশ ফ্রিজিং প্লান্ট ও মাংস
সংরক্ষণাগারে রক্ষিত মাছ,
মাংস থেকে অর্জিত তাপ সম্পর্কে
ধারণা লাভ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 15: কার্যপ্রণালী (Working procedure)
যদি কোনো বস্তুসামগ্রীকে নির্দিষ্ট
তাপমাত্রা থেকে শীতল করে
হিমাঙ্কে আনতে হয় অথবা
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 16
আরও শীতল করে সংরক্ষণ করতে
হয়, তাহলে উক্ত প্রডাক্ট থেকে
অপসারিত তাপ তিনটি ধাপে
নির্ণয় করতে হয় -
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 17
(i) প্রবেশকৃত তাপমাত্রা থেকে
হিমাঙ্ক পর্যন্ত শীতল করতে
প্রডাক্ট কর্তৃক বর্জিত তাপের
পরিমাণ নিরূপণ (অনুমেয় তাপ)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 18
অর্থাৎ Q = M.S.TD
এখানে, Q = গৃহীত বা বর্জিত তাপ প্রডাক্টের
M = প্রডাক্টের ভর
S = প্রডাক্টের আপেক্ষিক তাপ
TD = তাপমাত্রা ব্যবধান (প্রডাক্টের
প্রবেশের সময়ের তাপমাত্রা ও হিমাঙ্ক তাপমাত্রা )
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 19
(ii) প্রডাক্টকে জমিয়ে কঠিন অবস্থায় আনতে
প্রডাক্ট কর্তৃক বর্জিত তাপের পরিমাণ নিরূপণ
(সুপ্ততাপ) অর্থাৎ Q = m.L
GLv‡b, Q = প্রডাক্টের গৃহীত বা বর্জিত তাপ
m = প্রডাক্টের ভর
L = প্রডাক্টের সুপ্ততাপ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 20
(iii) হিমাঙ্ক থেকে সংরক্ষণ তাপমাত্রায় আনতে
প্রডাক্ট কর্তৃক বর্ধিত তাপের পরিমাণ (অনুমেয় তাপ)
নিরূপণ । অর্থাৎ ,
Q = m.s.
উপরোক্ত তিনটি ধাপে তাপের যোগফলকে CwáZ
শীতলীকরণের সময় (sec) দিয়ে ভাগ করলে CwáZ
তুল্য প্রডাক্ট লোড পাওয়া যাবে ।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 21: উদাহরণ-১ (ফিশ ফ্রিজিং প্লান্ট )
300 কেজি মাছ একটি চিলারে 35
তাপমাত্রায় প্রবেশ করিয়ে -10তাপমাত্রায়
10 ঘন্টা শীতল করা হলে মাছ থেকে
অপসারিত তাপের পরিমাণ নির্ণয় কর
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 22
(kxZj Ki‡Yi mgq 15 N›Uv, gv‡Qi
Av‡cwÿK Zvc 315 Kj/Kg
এবং wPwjs †iU ফ্যাক্টর = 0.68)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 23: সমাধানঃ
‡`qv Av‡Q,
fi (m) = 300 kg, gv‡Qi Av‡cwÿK Zvc,
আঃ তাপ (c) = 315 Kj/KgK,
mgq T = 15 N›Uv,
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 24
wPwjs রেট ফ্যাক্টর (CRF) = 0.68,
ZvcgvÎvq পার্থক্য
TD = ( T1 - T2 ) = {35- (-10)}
TD = 45
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 25
Avgiv Rvwb,
AcmvwiZ Zv‡ci cwigvb, Qc =
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 26
[ gvb ewm‡q পাই ]
Qc =
সুতরাং অপসারিত তাপের পরিমাণ
= 115.81 Kw (Ans)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 27: উদাহরণ - ২ (wngvMvi/‡Kvì)
12m 9m 4m mvB‡Ri GKwU wngvMvi/‡Kvì
স্টোরেজে 2.25 Kg IR‡bi 2,000 wU প্যাকেট
AvswkK wngvwqZ gyiwMi †MvkZ (3) n‡Z
( -20) ZvcgvÎvq Rwg‡q msiÿ‡Yi
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 28
জন্য 3 (wZb) Rb kÖwgK 200Watt
Gi 2 wU evwZ R¡vwj‡q ˆ`wbK 6 N›Uv
KvR K‡i ˆ`wbK 8 (AvU) N›Uvq
CwáZ/Kvsw•LZ wngvq‡bi জন্য শীতল
যন্ত্রের ÿgZv KZ n‡e wbY©q Ki
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 29
প্রয়োজনীয় তথ্যাদিঃ
১। হিমাগারের বাইরের তাপমাত্রা = 33
২। মুরগির আপেক্ষিক তাপ হিমাঙ্কের উপরে
= 3.18 Kj/Kg
৩। মুরগির আপেক্ষিক তাপ হিমাঙ্কের নীচে
= 1.55 Kj/Kg
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 30
৪। সুপ্ত তাপ = 246 Kj/KgK
৫। দেওয়াল, ছাদ ও মেঝের ইউ ফ্যাক্টর
= 0.383 W/m2K
৬। মুক্ত বাতাসের হার = 14 লিটার/সেকেন্ড
৭। বাতাসের বর্ধিত তাপের পরিমাণ
= 0.12 কিলোজুল/কেজি
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 31
৮। মানুষের শরীর হতে নির্গত তাপ
= 407 ওয়াট/জন
৯। মুরগীর জমাটাঙ্ক = ( - 2.25 )
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 32: সমাধান (Soluation)
মোট তল = ৬টি
১। ছাদ/উপরে
২। মেঝে/নীচে
৩। ডানে
দরজা
৪। বামে
৫। সামনে ও ৬। পিছনে (একত্রে)
দৈর্ঘ্য
উচ্চতা
প্রস্থ্য
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 33
মোট তল = ৬টি (12m9m 4m)
১। চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল =
2(12 + 2(9 m2
২। ছাদ ও মেঝের ক্ষেত্রফল =
2(122
মোট ক্ষেত্রফল = (168+216) m2 = 384 m2
= 384 m2
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 34
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 35
হিমাগারের সাইজ (12m 9m 4m)
মোট পরিমাণ = 2.25 Kg ওজনের
= 2,000 টি প্যাকেট
১। দেওয়ালের ক্ষেত্রফল = {2.(12 4) + 2.(94)}
= (96 + 72) বর্গ মিটার
= 168 বর্গ মিটার
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 36
২। ছাদ ও মেঝের ক্ষেত্রফল = 2.(129)
= 216 বর্গ মিটার
৩। মেঝে, ছাদ ও চার দেওয়ালের
মোট ক্ষেত্রফল = (168 + 216)
= 384 m2
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 37
৪। মোট গোস্তের পরিমাণ = (2.25 × 2000)
= 4,500 Kg
আমরা জানি,
হিমায়ন যন্ত্রের ক্ষমতা (Capacity of TR)
= Kw (কিলো ওয়াট)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 38
১। মেঝে, ছাদ ও চার দেওয়ালের পরিবাহিত তাপ
Q = A.U.TD = 384
= 7794. 816 W = 7.79 Kw
২। মুরগীর প্রডাক্ট লোড :
Q1 = 4500 0.75 = 10730 .5Kj
Q2 = 4500 246 = 1107000 Kj
Q3 = 4500 17.75 = 123806.25 Kj
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 39
QT = Q1+Q2+Q3 = 1241538.75
QT = = = 14.36Kw
৩। মানুষের দেহ হতে নির্গত তাপ :
Q = = 305 W = 0.305 Kw
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 40
৪। বাতি হতে নির্গত তাপ :
QL = = 100W = 0.1 Kw
৫। বাতাস পরিবর্তন জর্নিত তাপ :
QAir = 14
৬। মোট লোড , QT = (Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 ) Total Load, QT = 24.24 Kw
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 41
৭। সেফটি ফ্যাক্টর মোট লোডর উপর ১০% হারে
= 2.42 Kw
৮। সর্ব মোট লোড = (24.24+2.42) Kw
= 26.66 Kw
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 42
আমরা জানি,
হিমায়ন যন্ত্রের ক্ষমতা (Capacity of TR)
=
Kw (কিলো ওয়াট)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 43
= = Kw
= 79.98 Kw = 80 Kw
হিমায়ন যন্ত্রের ক্ষমতা (Capacity of TR)
= 80 Kw Ans.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 45: সাবধানতা (Precaution)
১। প্রডাক্টের তাপ সূক্ষ্ণভাবে নির্ণয় করার জন্য
বস্তুর চিলিং রেট ফ্যাক্টর বিবেচনা করতে হবে।
২। প্রয়োজনে শিক্ষকের পরামর্শ বা সহায়তা
প্রহণ করতে হবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 46: মন্তব্য(Remarks)
প্রডাক্ট লোড সম্পর্কিত সমস্যাগুলো
সমাধান করতে পারলে বা করলে প্রডাক্ট
লোড সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।
সমাপ্ত
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 47: পরবর্তী জব নং-০৬
জবের নাম:
পিপলস লোড পর্যবেক্ষণকরণ
(Study the people's load)
তারিখঃ --06-2021 সকাল - ০৯ টা
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 48: THANKS!
Any questions?
You can find me at
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 49: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 50
ধন্যবাদ
সকলকে
Thank you
For
All
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 51
ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 52: পরবর্তী জব নং-০৬
জবের নাম:
পিপলস লোড পর্যবেক্ষণকরণ
(Study the people's load)
তারিখঃ --06-2021 সকাল - ০৯ টা
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।